Kraków dnia: 2022-04-01

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (2)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Przebudowa pomieszczeń Katedry Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej WGGiOŚ w pawilonie A-0 AGH w Krakowie - KC-zp.272-162/22” – znak sprawy KC-zp.272-162/22.

Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- Czy instalację skroplin oraz chłodniczą z pomieszczeń 321,320 należy wykonać w korytach, czy należy doliczyć bruzdy i niezbędne prace budowlane?

Odp.: Instalację skroplin oraz chłodniczą prowadzoną w pom. 321
i 320 należy wykonać w osłonie z koryt instalacyjnych PCV.

- W pokojach 315, 316, 317, 318, 319 nad drzwiami zlokalizowane są wbudowane w ścianę regały. Czy projekt uwzględnia lokalizację regałów 
i klimatyzatory mają być montowane pod sufitem nad nimi, czy należy je przenieść na inną ścianę?

Odp.: W pokojach 315, 316, 317, 318, 319 montaż klimatyzatorów przewidziany jest pod sufitem.

- Czy istnieje projekt konstrukcji pod centrale wentylacyjną i agregaty? 
Na czym należy montować urządzenia, czy profilach (jeśli tak to jakich), czy na dwuteownikach? Czy pod centralę należy uwzględnić sprężynowe podkłady antywibracyjne (jeśli tak to jakie), czy należy zastosować tylko podkłady gumowe.

Odp.: Zamawiający udostępnia w poniższym linku przykładowe rozwiązanie ram montażowych pod urządzenia. Do montażu centrali należy zastosować podkłady gumowe. Podkłady antywibracyjne znajdują się w środku centrali przewidzianej w projekcie.

https://di.adm.agh.edu.pl/projekty/dt/a/a-0/2021/2-3_PW_Przebudowa_pom_KGiIS_pietro_III/pdf/PW/PW_2-3-2_S/Urzadzenia/

- Czy w zakresie jest dostawa i montaż UPS?

Odp. Dostawa i montaż UPS są w zakresie prac do realizacji i należy je wycenić zgodnie z dokumentacją projektową.

- Czy oprawy awaryjne i ewakuacyjne są monitorowane? Proszę o podanie producenta centrali monitorującej i namiary na firmę dokonującej przeglądy/serwis systemu oświetlenia awaryjnego?

Odp.: Oprawy awaryjne i ewakuacyjne nie są monitorowane

- Prosimy o określenie najważniejszych parametrów zaprojektowanych urządzeń AV i przełączników sieciowych (48 portowy 3szt./ 16 portowy 3 szt.), oraz podanie co najmniej 2-producentów spełniających podane parametry.

Odp.: Parametry zaprojektowanych urządzeń AV i przełączników sieciowych zostały szczegółowo określone  w projekcie wykonawczym branży elektrycznej (PW 2-3-3E-opis techniczny pkt.2.15 tablice 1-20) zamieszczonym w linku:

http://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/dr/dp/A-0_przebudowa_pom_Katedry_GiIS_WGGiOS_03_2022/

Powyższe parametry spełniają np. urządzenia firmy Crestron i Kramer.

- Prosimy o potwierdzenie, że słupki zasilające (11 szt. sala 313) są wymieniane, lokalizacja nie ulega zmianie?

Odp.: Słupki są przewidziane do wymiany w ramach tego postępowania, ich lokalizacja nie ulega zmianie.

- Czy należy wymienić okablowanie zasilania słupków? Jeżeli tak to proszę 
o określenie sposobu wymiany instalacji (podłoga – parkiet, brak w projekcie informacji o wymianie/demontażu parkietu).

Odp.: Okablowanie zasilania słupów nie podlega wymianie.