Kraków dnia: 2022-04-07

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ_2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Wykonanie instalacji elektrycznych wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem zespołu prądotwórczego w Hali Sportowej AGH przy ul. Armii Krajowej 5A w Krakowie - KC-zp.272-75/22”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Zapisy SWZ w zakresie "Wykonanie zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej pełnej implementacji i wizualizacji parametrów pracy zespołu prądotwórczego wraz z niezbędną do tego infrastrukturą i możliwością komunikacji po modbus TCP/IP w istniejącym na Uczelni systemie monitoringu „Power Monitoring Ekspert” (PME) – parametry widoczne w PME to m.in. dla sieć: częstotliwość, napięcie na każdej fazie i napięcie międzyfazowe, dla generatora: częstotliwość, napięcie na każdej fazie i napięcie międzyfazowe, obciążenie - prąd na każdej fazie, moc na każdej fazie, power factory na każdej fazie, moc całościowa, średni power factory, wskazanie procentowe pełnej mocy, prędkość obrotowa, temperatura, ciśnienie oleju, liczba motogodzin, zużycie paliwa, poziom paliwa w stanie rzeczywistym, napięcie ładowania, historia zdarzeń i alarmów, alarmy: nadobroty, niskie ciśnienie oleju, wysoka/niska temperatura, niski poziom paliwa, błąd rozruchu, podobroty, błąd alternatora/prostownika, awaria akumulatorów, historia zdarzeń i alarmów wg wytycznych Inwestora" - proszę o informację czy rozdzielnia TS jest objęta gwarancją i kto jest ich ewentualnym gwarantem/dysponentem?

Odp. Zamawiający informuje, że Wykonawcą wszystkich rozdzielnic niskiego napięcia (w tym rozdzielnicy TS) w budynku Hali Sportowej jest firma Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 12A