Załącznik nr 7 do SWZ

Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych budynków jednorodzinnych w ramach programu STOP SMOG 
dla Gminy Niepołomice – Etap I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opracowanie:                                                                                                                                                      ASCALOR SP Z O.O.                                                                                                                                  biuro@ascalor.pl

Kwiecień 2022

Spis treści

OPIS ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO	3

I.	Opis Przedmiotu Inwestycji	3

II.	Opis zakresu dla etapu I	3

IV.	Dokumentacja powykonawcza	7

V.	Etap realizacji	7

VI.	Składowanie materiałów	10

VII.	Wymagania odnośnie wykonawstwa	10

VIII.	Postanowienia Końcowe	12

# OPIS ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

- Opis Przedmiotu Inwestycji

- Postępowanie prowadzone jest w związku z podpisaniem pomiędzy Skarbem Państwa i Gminą Niepołomice Porozumienia nr 4/2020/Niepołomice z dnia 16.06.2020 r. o współfinansowanie realizacji niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów.

- W ramach Porozumienia Gmina realizować będzie 140 przedsięwzięć niskoemisyjnych w 140 budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na rzecz najmniej zamożnych gospodarstw domowych.

- Przedsięwzięcie realizowane będzie etapami.

- Zakres prac obejmuje m.in.:

- wymianę urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających budynki mieszkalne jednorodzinne lub urządzeń lub systemów podgrzewających wodę użytkową w tych budynkach, które nie spełniają standardów niskoemisyjnych, na spełniające standardy niskoemisyjne,

- zmniejszenie zapotrzebowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na ciepło grzewcze poprzez docieplenie przegród budynków.

# Opis zakresu dla etapu I

- Etap I jest podzielony na trzy (3) zadania:

Zadanie nr 1: Ocieplenie ścian zewnętrznych

Zadanie nr 2: Ocieplenie podłogi poddasza

Zadanie nr 3: Montaż kotła gazowego

- Szczegółowy zakres prac:

| Zadanie nr 1: Ocieplenie ścian zewnętrznych |  |
| --- | --- |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku w Niepołomicach, ul. Sosnowa 11 – Ściany zewnętrzne | Ocieplić ściany zewnętrzne płytami styropianu o grubości minimum 15 cm. Metoda lekka, mokra, BSO – bez spoinowy system ociepleń. Współczynnik przewodzenia ciepła zastosowanego materiału izolacyjnego λ=0,038 W/(mK). Dopuszcza się zmianę proponowanego materiału izolacyjnego przy założeniu, że wyznaczony w audycie współczynnik U zostanie zachowany |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku zlokalizowanym pod adresem Zagórze 73, gm. Niepołomice – Ściany zewnętrzne | Ocieplić ściany zewnętrzne płytami styropianu o grubości minimum 15 cm. Metoda lekka, mokra, BSO – bez spoinowy system ociepleń. Współczynnik przewodzenia ciepła zastosowanego materiału izolacyjnego λ=0,038 W/(mK). Dopuszcza się zmianę proponowanego materiału izolacyjnego przy założeniu, że wyznaczony w audycie współczynnik U zostanie zachowany |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku zlokalizowanym pod adresem Zakrzów 49 gm. Niepołomice – Ściany zewnętrzne | Ocieplić ściany zewnętrzne płytami styropianu o grubości minimum 15 cm. Metoda lekka, mokra, BSO -bez spoinowy system ociepleń. Współczynnik przewodzenia ciepła zastosowanego materiału izolacyjnego min. λ=0,038 W/(mK). Dopuszcza się zmianę proponowanego materiału izolacyjnego przy założeniu że wyznaczony w audycie współczynnik U zostanie zachowany. |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku w Niepołomicach, ul. Ples 8 – Ściany zewnętrzne | Ocieplić ściany zewnętrzne płytami styropianu o grubości minimum 15 cm. Metoda lekka, mokra, BSO -bez spoinowy system ociepleń. Współczynnik przewodzenia ciepła zastosowanego materiału izolacyjnego min. λ=0,038 W/(mK). Dopuszcza się zmianę proponowanego materiału izolacyjnego przy założeniu że wyznaczony w audycie współczynnik U zostanie zachowany. |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku zlokalizowanym pod adresem Ochmanów 70, gm. Niepołomice – Ściany zewnętrzne | Ocieplić ściany zewnętrzne płytami styropianu o grubości minimum 15 cm. Metoda lekka, mokra, BSO -bez spoinowy system ociepleń. Współczynnik przewodzenia ciepła zastosowanego materiału izolacyjnego min. λ=0,038 W/(mK). Dopuszcza się zmianę proponowanego materiału izolacyjnego przy założeniu że wyznaczony w audycie współczynnik U zostanie zachowany. |
| Zadanie nr 2: Ocieplenie podłogi poddasza |  |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku w Niepołomicach, ul. Zabierzowska 34 – Podłoga na poddaszu | Ocieplić podłogę poddasza podwójną warstwą wełny mineralnej lub styropianu o grubości łącznej (warstwa górna +dolna) minimum 22 cm docieplenia +folia paroizolacyjna. Na wykonanej warstwie ocieplenia ułożyć płyty typ OSB /gr. min 18mm/ na legarach. Współczynnik przewodzenia ciepła materiału izolacyjnego λ=0,038 W/(mK). Dopuszcza się zmianę proponowanego materiału izolacyjnego przy założeniu że wyznaczony w audycie współczynnik U zostanie zachowany. |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku zlokalizowanym pod adresem Zagórze 73, gm. Niepołomice – Podłoga na poddaszu | Ocieplić podłogę poddasza podwójną warstwą wełny mineralnej lub styropianu o grubości łącznej (warstwa górna +dolna) minimum 22 cm docieplenia +folia paroizolacyjna. Na wykonanej warstwie ocieplenia ułożyć płyty typ OSB /gr. min 18mm/ na legarach. Współczynnik przewodzenia ciepła materiału izolacyjnego λ=0,038 W/(mK). Dopuszcza się zmianę proponowanego materiału izolacyjnego przy założeniu że wyznaczony w audycie współczynnik U zostanie zachowany |
| Zadanie nr 3: Montaż kotła gazowego |  |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku w Niepołomicach, ul. Zabierzowska 34 – Kotłownia | Montaż kotła gazowego dwufunkcyjnego (dopuszcza się zamianę na jednofunkcyjny z zasobnikiem po uzgodnieniu z mieszkańcem i inspektorem nadzoru) wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji cwu oraz wykonaniem nowej instalacji c.o. wraz z grzejnikami |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku zlokalizowanym pod adresem Zagórze 73, gm. Niepołomice – Kotłownia | Montaż kotła gazowego dwufunkcyjnego (dopuszcza się zamianę na jednofunkcyjny z zasobnikiem po uzgodnieniu z mieszkańcem i inspektorem nadzoru) wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji cwu oraz wykonaniem instalacji c.o. wraz z grzejnikami |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku zlokalizowanym pod adresem Staniątki 227A, gm. Niepołomice – Kotłownia | Montaż kotła gazowego jednofunkcyjny z zasobnikiem (dopuszcza się zamianę na dwufunkcyjny po uzgodnieniu z mieszkańcem i inspektorem nadzoru) wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji cwu oraz c.o., oraz wymiana grzejników wraz z montażem zaworów termostatycznych |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku zlokalizowanym pod adresem Podłęże 290A, gm. Niepołomice – Kotłownia | Montaż kotła gazowego dwufunkcyjnego wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji cwu oraz c.o., wymiana grzejników wraz z montażem zaworów termostatycznych |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku w Niepołomicach, ul. Trudna 2 – Kotłownia | Montaż kotła gazowego jednofunkcyjny z zasobnikiem wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji cwu na parterze i piętrze oraz wykonanie nowej instalacji c.o., wraz z montażem grzejników z zaworami termostatycznymi |
| Przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku zlokalizowanym pod adresem Staniątki 514, gm. Niepołomice –Kotłownia i drzwi zewnętrzne | Montaż kotła gazowego jednofunkcyjny z zasobnikiem (dopuszcza się zamianę na dwufunkcyjny po uzgodnieniu z mieszkańcem i inspektorem nadzoru) wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji cwu oraz c.o., oraz wymiana grzejników wraz z montażem zaworów termostatycznych. Wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana na nowe o współczynniku przenikania ciepła U=1,3 W/m2·K o wymiarach dostosowanych do istniejącego otworu drzwiowego. |

- Inne obowiązki Wykonawcy:

- Przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru kompletu wniosków materiałowych z załączonymi kartami katalogowymi, deklaracjami, certyfikatami, DTR, kartą gwarancyjną. Wbudowaniu mogą podlegać wyłącznie materiały zatwierdzone przez IN.

- Przed przystąpieniem do robót wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest do odbycia wizji lokalnej na każdym obiekcie i na jej podstawie do zweryfikowania wskazanego zakresu prac pod kątem wymogów wynikających z zastosowanych materiałów i urządzeń. Wizja lokalna nie dotyczy postępowania przetargowego.

- Wykonawca odpowiada, za sprawdzenie możliwości obciążenia konstrukcji dachu, ścian   i innych elementów budynku wykonywanym dociepleniem czy montowanymi urządzeniami.

- Sprawdzenie stanu technicznego istniejących instalacji na obiektach pod kątem możliwości współpracy z zaoferowanymi urządzeniami.

- Sprawdzenie możliwości wdrożenia planowanych założeń techniczno – technologicznych.

- Wykonawca odpowiada za postępowanie z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 779) i ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973);

### Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca opracuje dla każdego obiektu dokumentację powykonawczą składającą się z:

- Protokoły prób, badań, sprawdzeń – zakres do ustalenia z IN

- Karty katalogowe urządzeń głównych i materiałów

- Komplet kart gwarancyjnych, atestów, prób, inwentaryzacji geodezyjnej (o ile będzie wymagana),

- Numery telefonów, adresy poczty elektronicznej pod którymi należy zgłaszać awarie,

- Opinię kominiarza (w przypadku instalacji kotła),

- Oświadczenie Kierownika Robót o zgodności wykonania robót z Umową, audytem oraz przepisami Prawa Budowlanego i normami.

- Protokół z przeprowadzenia pierwszego uruchomienia instalacji, kartę gwarancyjną

- Protokół z przeszkolenia Mieszkańca (właściciela budynku) w zakresie obsługi urządzeń
i instalacji,

- Protokół z badań i pomiarów elektrycznych.

- Protokół podpisany przez Mieszkańca o doprowadzeniu działki/pomieszczenia budynku do stanu istniejącego i nie wnoszeniu zastrzeżeń przez Mieszkańca do wykonanego zakresu prac,

- Dokumentacja fotograficzna obrazująca stan instalacji, pomieszczeń/działki po zakończeniu montażu instalacji (tylko w formie elektronicznej – płyta CD lub inny nośnik cyfrowy).

Powyższy opis określa oczekiwany standard dokumentacji. Szczegółowy zakres dokumentacji należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca sporządzi dokumentacje projektową powykonawczą w 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (np. płyta CD) dla każdego obiektu objętego przedmiotem zamówienia.

## Etap realizacji

|  | Rodzaj prac | Wymogi dla materiałów |
| --- | --- | --- |
| DOCIEPLENIA |  |  |
| 1 | Docieplenie ścian zewnętrznych | Ocieplenie ścian zewnętrznych w technologii BSO. Płyty styropianowe grubość i lambda wynikająca z przeprowadzonego audytu i wskazane W OPZ, mocowane na kleju do styropianu, kołkowane do podłoża łącznikami plastikowymi np. 4 szt./m2, warstwa zbrojąca z siatki z włókna szklanego (min. 145 g/m2) zatopionej w zaprawie klejącej, podkład pod tynki elewacyjne, tynk elewacyjny silikonowy, faktura baranek, grubość ziarna 1,5-2mm, tynk barwiony w masie, kolor (grupa cenowa 1), listwy systemowe startowe cokołowe, przyokienne, narożnikowe, okapowe. Konieczność zastosowania jednolitego zestawu systemowego. W ramach docieplenia ścian budynku należy też przewidzieć montaż nowych parapetów z blachy stalowej, demontaż i ponowny montaż rur spustowych wraz z wymianą uchwytów na nowe. |
| 2 | Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem /podłoga poddasza/ | Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem podwójną warstwą wełny mineralnej lub styropianu o grubości łącznej (warstwa górna + dolna) minimum 22 cm docieplenia +folia paroizolacyjna. Na wykonanej warstwie ocieplenia ułożyć płyty typ OSB /gr. min 18mm/ na legarach. Współczynnik przewodzenia ciepła materiału izolacyjnego λ=0,038 W/(mK). Dopuszcza się zmianę proponowanego materiału izolacyjnego przy założeniu że wyznaczony w audycie współczynnik U zostanie zachowany. |
| INSTALACJE |  |  |
| 3 | Zestaw kocioł 1-funkcyjny + zasobnik stojący min 100 L | Gazowy kocioł jednofunkcyjny kondensacyjny o mocy maksymalnej wynoszącej od 6 do 30 kW o klasie energetycznej A sterowany pogodowo. /moc kotła wskazana w zapisach dotyczących danego budynku/. Parametry pracy kotła przyjąć 70/55°C. System bezprzewodowej automatyki umożliwiający sterowanie temperaturą pomieszczenia. Minimum sterowanie pogodowe + kompletny osprzęt niezbędny do prawidłowego montażu kotła w instalacji CO i CWU, minimum jeden obieg grzewczy CO i jeden obieg grzewczy CWU. Gazowy jednofunkcyjny kocioł centralnego ogrzewania przeznaczony do pracy jako źródło ciepła dla centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Kotły wiszące przystosowane do spalania gazu ziemnego GZ 50 (z możliwością przezbrojenia na gaz LPG). Minimalne wyposażenie i funkcje kotła: - wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej, lub równoważnie aluminiowo-krzemowo-magnezowy - palnik modulowany do min.20% mocy nominalnej - zestaw odpływowy do kondensatu - klasa sprawności sezonowej minimum A - sprawność znormalizowana zgodnie z wymogami dyrektywy ErP - termostat pokojowy z zegarem sterującym z programowaniem dziennym i tygodniowym. Zastosować zasobnik cwu o pojemności min 100 L o klasie energetycznej nie gorszej niż B. |
| 4 | Kocioł 2-funkcyjny | Gazowy kocioł dwufunkcyjny kondensacyjny o mocy maksymalnej wynoszącej od 6 do 30 kW o klasie energetycznej A sterowany pogodowo. /moc kotła wskazana w zapisach dotyczących danego budynku/. Parametry pracy kotła przyjąć 70/55°C. System bezprzewodowej automatyki umożliwiający sterowanie temperaturą pomieszczenia. Minimum sterowanie pogodowe + kompletny osprzęt niezbędny do prawidłowego montażu kotła w instalacji CO i CWU, minimum jeden obieg grzewczy CO i jeden obieg grzewczy CWU, Gazowy dwufunkcyjny kocioł centralnego ogrzewania przeznaczony do pracy jako źródło ciepła dla centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Kotły wiszące przystosowane do spalania gazu ziemnego GZ 50 (z możliwością przezbrojenia na gaz LPG). Minimalne wyposażenie i funkcje kotła: kotła: - wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej, lub równoważnie aluminiowo-krzemowo-magnezowy - palnik modulowany do min.20% mocy nominalnej - zestaw odpływowy do kondensatu - klasa sprawności sezonowej minimum A - sprawność znormalizowana zgodnie z wymogami dyrektywy ErP - termostat pokojowy z zegarem sterującym z programowaniem dziennym i tygodniowym. |
| 5 | Przewody powietrzno-spalinowe | Oprowadzenie spalin z kotłów gazowych musi spełniać wymogi zawarte w Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065). Przewody wykonane będą ze stali kwasoodpornej. Średnica i długość przewodów wynikać będzie z wymogów producenta kotła. Jako generalną zasadę przyjmuje się odprowadzanie spalin i doprowadzanie powietrza szachtem kominowym, tam gdzie nie ma innej możliwości dopuszcza się rozwiązanie z odprowadzaniem spalin i doprowadzaniem powietrza przez ścianę zewnętrzną /z zastrzeżeniem spełnienia wymogów przepisów i wytycznych producenta kotła/, lub rozwiązanie z wyrzutem spalin szachtem kominowym i doprowadzeniem powietrza poprzez ścianę zewnętrzną. System odprowadzania spalin musi być dobrany indywidulanie dla każdego budynku oraz typu kotła. |
| 6 | Instalacja cwu | Wykonanie instalacji cwu w technologii rur z tworzyw sztucznych z izolacją zgodną z PN bez bruzdowania. (Należy przez to rozumieć przyłączenie kotła gazowego kondensacyjnego do istniejącej instalacji cwu). |
| 7 | Instalacja c.o. | Wykonanie instalacji c.o. w technologii rur stalowych/miedzianych/tworzyw sztucznych z izolacją zgodną z PN bez bruzdowania. Grzejniki wraz z głowicami termostatycznymi |
| 8 | Grzejniki | Montaż grzejników stalowych lub aluminiowych (członowe, płytowe) wraz z montażem zaworów z głowicami termostatycznymi, grzejniki dobrane do zapotrzebowania poszczególnych pomieszczeń. |
| 9 | Drzwi zewnętrzne | Wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana na nowe o współczynniku przenikania ciepła U=1,3 W/m2·K lub lepszym, o wymiarach dostosowanych do istniejącego otworu drzwiowego |

### Składowanie materiałów

Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do zorganizowania magazynu na placu budowy /lub miejsca składowania/ w którym będzie składował materiały niezbędne do budowy instalacji, które w ten sposób zabezpieczy przed wpływem niekorzystnych czynników atmosferycznych, zanieczyszczeniem lub kradzieżą. Umożliwi również na żądanie Inspektorowi Nadzoru dostęp do składowanych materiałów w celu dokonania bieżących kontroli jakości. Miejsce czasowego składowania materiałów winno być uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

### Wymagania odnośnie wykonawstwa

- Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, które winny być zgodne z Umową, Audytem, OPZ sztuką budowlaną i przepisami prawa.

- Decyzje Inspektora Nadzoru o akceptacji bądź odrzuceniu materiałów i elementów wykonanych robót będą oparte na wymaganiach stawianych w Umowie, OPZ, normach oraz sztuce budowlanej.  Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane najpóźniej w dniu wyznaczonym przez niego pod groźbą wstrzymania realizacji robót.

- Wszelkie roboty będą wykonywane z należytą starannością przez wykwalifikowany personel Wykonawcy. Wszelkie materiały, elementy i urządzenia używane w trakcie wykonywania robót powinny być nowe, pozbawione jakichkolwiek widocznych uszkodzeń oraz posiadać pełną dokumentację dopuszczającą je do stosowania w budownictwie.

- Zakres prac związanych z montażem kotła gazowego:

- Przed demontażem istniejącego kotła c.o. należy zamontować na istniejącej w budynku instalacji gazowej nowy zawór  oraz filtr siatkowy /w pomieszczeniu lokalizacji kotła/ i wykonać próbę szczelności instalacji gazowej. Wyłącznie w przypadku pozytywnego wyniku próby szczelności można przystąpić do demontażu istniejącego kotła i montażu kotła gazowego.

- dostawa elementów składowych instalacji z kotłem gazowym, montaż kotła;

- zabezpieczenie włączenia kotła do istniejącej instalacji elektrycznej poprzez gniazdo z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym/ dostawa gniazda po stronie wykonawcy/.

- opróżnienie i napełnienie instalacji c.o. i c.w.u.

- płukanie instalacji c.o. i c.w.u.

- demontaż istniejącego kotła /wraz z czopuchem/, demontażem kolidującym odcinków instalacji, przekazanie zdemontowanego źródła ciepła do recyklingu co zostanie potwierdzone kartą przekazania,

- demontaż istniejącej instalacji c.o. oraz grzejników (jeśli tak wskazano dla danego budynku)

- montaż naczynia wzbiorczego układu c.o. /jeśli pojemność naczynia montowanego w kotle będzie niewystarczająca dla istniejącego zładu/

- wykonanie układu napełniania instalacji c.o.

- montaż zaworu odpowietrzającego na instalacji ładującej zasobnik cwu.

- Zabezpieczenie zasobnika cwu zgodnie z obowiązującymi przepisami – jeśli zbiornik dostarczany jest w ramach Umowy, dla zbiorników istniejących zabezpieczenie po stronie mieszkańca

- montaż odpowiedniego wkładu powietrznego, spalinowego (bez ewentualnego rozwiercania istniejącego komina). Z uwagi na montaż kotłów w istniejących budynkach zaleca się dostosowanie kotłów i systemu odprowadzania spalin do istniejących w budynkach średnic kominów. Zamawiający zwraca uwagę na wymogi producentów kotłów związane z zapewnieniem właściwego ciągu kominowego;

- uszczelnienie, zabezpieczenie wykonanego przejścia przewodu spalinowo-powietrznego oraz zamurowanie otworu po zdemontowanym przewodzie dymowym

- wykonanie połączeń hydraulicznych z instalacją c.o.; cwu, zimną wodą, kanalizacyjną- w zależności od typu kotła;

- wykonanie nowej instalacji c.o. oraz montaż grzejników i zaworów termostatycznych – jeśli tak wskazano dla danego budynku

- uruchomienie sterowania kotła wraz z montażem czujnika pogodowego i regulatora bezprzewodowego wewnątrz pomieszczeń

- wykonanie izolacji termicznych montowanych rur

- wykonanie prac pomocniczych budowlanych (przebicia otwory montażowe, przejścia instalacyjne przez przegrody budowlane),

- wykończenie do stanu surowego /bez malowania i układania płytek/ przejść instalacji i miejsc gdzie prowadzono prace;

- sprawdzenie szczelności układu i uruchomienia instalacji;

- pozostałe czynności wynikające obowiązujących przepisów i norm;

- Zakres prac związanych z instalacją c.o.

  - Wykonanie instalacji co w budynku w technologii stal, miedź, tworzywa sztuczne bez bruzdowania z wymaganymi przepisami prawa urządzeniami zabezpieczającymi – jeśli dotyczy danego budynku

  - montaż grzejników wraz z zaworami i głowicami termostatycznymi– jeśli dotyczy danego budynku

Uwaga:

- Do obowiązków Mieszkańca należeć będzie:

- dostosowanie pomieszczenia kotłowni zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia z dn. 12.04.2002 r. w sprawie „Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” na podstawie pisemnych zaleceń Wykonawcy robót po wykonanej przez niego wizji lokalnej. Koszty dostosowania pomieszczenia kotłowni do obowiązujących przepisów leżą po stronie użytkownika.

- Postanowienia Końcowe

- Wszelkie przytoczone w dokumentacji przetargowej normy, rozporządzenia, dyrektywy należy traktować jako obowiązujące. Wszelkie normy oraz pozostałe przepisy wynikające z przepisów Prawa Budowlanego, które nie zostały przytoczone w niniejszej dokumentacji przetargowej nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku ich stosowania w celu prawidłowego wykonania przedmiotowego Zamówienia.

- Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującą wiedzą techniczną oraz zgodnie ze sztuką budowlaną w zakresie obowiązującą dla przedmiotu zamówienia.