Niepołomice dnia: 2022-06-14

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.13.2022.8

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Budowa remizy OSP Zakrzów wraz z wielofunkcyjną salą dla lokalnej społeczności w miejscowości Zakrzów w Gminie Niepołomice” – znak sprawy ZP.271.13.2022.

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- Prosimy o informację jaki standard białego montażu należy przyjąć w ofercie. Prosimy o zaproponowanie przykładowych modeli urządzeń. - Czy zestaw wodomierzowy z zaworami, wodomierzem itp. należy ująć w kosztorysie, czy jest on ujęty przy wykonywaniu przyłącza wody? Jeśli należy ująć prosimy o dane szczegółowe armatury zestawu wodomierzowego. - Pozycje 204-216 przypisane do instalacji wody zimnej i ciepłej odnoszą się do instalacji centralnego ogrzewania. Prosimy o korektę przedmiaru zgodnie z projektem. - Prosimy o wyjaśnienie pozycji 199 oraz 224 przedmiaru / do czego się odnoszą. - W projekcie do montażu jest 3 szt. hydrantów natynkowych HP25 natomiast w przedmiarze 6. Prosimy o weryfikację prawidłowej ilości hydrantów. - Prosimy o wskazanie miejsca montażu Hydrantów pożarowych nadziemnych Fi100 (2 szt.) – pozycja 228. Brak informacji w dokumentacji technicznej. - Czy należy wykonać instalację gazową? Jeśli tak jakiej średnicy należy przyjąć przewód instalacji gazowej. Brak oznaczenia w dokumentacji. - Czy należy uwzględnić w kosztorysie nagrzewnice ścienne VOLCANO VR mini w ilości 2 szt.? - Czy można dowolnie dodawać pozycje, zmieniać ilości do udostępnionego przedmiaru? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ad.1) Wbudowane urządzenia białego montażu muszą być łatwe w utrzymaniu i charakteryzować się wysoką oszczędnością w zużyciu mediów, zgodne z obowiązującymi standardami i przepisami, być dopuszczone do obrotu i posiadać stosowne certyfikaty, atesty oraz aprobaty techniczne. Umywalki ceramiczne, brodziki, toalety kompaktowe typu „Geberit”, bezkrawędziowe z wolnoopadającą deską, zlewy w pom. technicznych i gospodarczych ze stali nierdzewnej, toaleta dla niepełnosprawnych wyposażona zgodnie z obowiązującymi przepisami, pochwyty ze stali nierdzewnej i dodatkowo wyposażone w dzwonek- przywołanie, zlewozmywaki ze stali nierdzewnej. Ad.2) Zestaw wodomierzowy z zaworami ujęty jest w projekcie technicznym – branża sanitarna, przyłącz wody. Ad.3) Przedmiar został poprawiony i zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania w folderze pn: „Załączniku do odpowiedzi z dnia 14.06.2022r.” Ad.4) Zgodnie z opisem w przedmiarze. Ad.5) Zgodnie z projektem - 3 hydranty wewnętrzne. Ad.6) Hydrant pożarowy nadziemny Ø 100 1 szt. ujęty w projekcie przyłącza. Ad.7) Tak, należy wykonać instalację gazu – zasilanie 2 kotłów każdy o mocy 65kw – średnica instalacji gazu dn50 stal. Ad.8) Należy uwzględnić montaż nagrzewnic ściennych, mamy 2 nagrzewnice w garażu – służące do ogrzewania garażu. Ad.9) Udostępnione przedmiary są dokumentami wytworzonymi przez zamawiającego i nie można w zamieszczonym przedmiarze dokonywać zmian. Wykonawca natomiast może sporządzić własny przedmiar i kosztorys ofertowy co oczywiście nie jest wymagane przy określonym przez zamawiającego wynagrodzeniu ryczałobym.

Na stronie  prowadzonego postępowania  w folderze pn: „Załączniku do odpowiedzi  z dnia 14.06.2022r.”zamieszczono uzupełnienie dokumentacji

.............................................