Niepołomice dnia: 2022-06-14

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.13.2022.16

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Budowa remizy OSP Zakrzów wraz z wielofunkcyjną salą dla lokalnej społeczności w miejscowości Zakrzów w Gminie Niepołomice” – znak sprawy ZP.271.13.2022.

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- W projekcie zapisano że po wykonaniu wykopu, grunt należy zabezpieczyć przed zalaniem poprzez wykonanie podkładu betonowego. - Proszę o uszczegółowienie zamówienia i odpowiedź czy element ten będzie wykonywany. - Projekt nie przewiduje wykonania izolacji poziomej pod płytą fundamentową. - Proszę wyjaśnienie projektu i potwierdzenie że izolacja taka nie będzie wykonywana. - W projekcie- przekroje nie opisano warstw pod posadzkowych parteru i kondygnacji piętra. Nie podano ich grubości, nie podano parametrów technicznych nie podano rodzaju materiałów jakich należy użyć do ich wykonania . Opis do projektu jest sprzeczny z częścią rysunkową. - Proszę o uzupełnienie projektu, lub wskazanie czy do wykonania pozostają roboty według opisu czy rysunków. - W projekcie konstrukcji – rzut fundamentów wykazano żebra dla płyty fundamentowej. Pominięto rozwiązanie dla ścian fundamentowych w ilości około 230m2. Pominięto warstwy docieplenia ścian fundamentowych. - Proszę o uzupełnienie projektu o rozwiązania dla ścian fundamentowych z podaniem materiału z jakiego mają być wykonane, ich ilości i jak mają być docieplone. - Projekt nie przewiduje izolacji poziomej pod ceramicznymi ścianami konstrukcyjnymi parteru. - Proszę o potwierdzenie Pana Projektanta że izolacja taka nie będzie wykonywana. - W projekcie nie oznaczono, które ścianki działowe maja być murowane a które mają być wykonane z płyt gipsowych. Brak rozróżnienia graficznego oraz brak opisu warstw dla tych ścianek uniemożliwia obliczenie ilości dla poszczególnych a tym samym uniemożliwia prawidłową wycenę. - Proszę o wskazanie projektowe, rodzaju i miejsca usytuowania ścian działowych. - W projekcie nie wykazano aby miały być wykonywane sufity podwieszane co w przypadku projektowania wentylacji mechanicznej wydaje się być niemożliwe. - Proszę o uzupełnienie projektu ze wskazaniem pomieszczeń gdzie takie sufity, z jakiego materiału mają być wykonywane lub potwierdzenie Projektanta że nie będą wykonywane. - Projekt nie wskazuje z jakiego materiału mają być wykonane ściany attyk, nie wskazuje szczegółów rozwiązania jak mają być zakończone i zabezpieczone przed wodami opadowymi. - Proszę o uzupełnienie projektu o te elementy lub opis materiałów i sposobu ich wykonania. - Opis warstw izolacyjnych stropodachu jest niezgodny z częścią rysunkową. Warstwy te w części rysunkowej są dwukrotnie grubsze niż w części opisowej. - Proszę o poprawę projektu i wskazanie nim jakiej grubości warstwy mają być ostatecznie wykonane. - Dla wieży uwidoczniono otwory. - Proszę o wskazanie ich wielości oraz podanie czy otwory te będą wyposażane w stolarkę okienną. - W projekcie – rzut dachu uwidoczniono świetliki dachowe. - Proszę o potwierdzenie że elementy te mają być wykonywane oraz podanie rodzaju materiału i parametrów technicznych dla tych elementów. - W projekcie – rzut dachu uwidoczniono wpusty dachowe dla wody opadowej. - Proszę o wskazanie czy wpusty te mają być podgrzewane elektrycznie w okresie zimowym. Jeżeli tak to proszę o uzupełnienie instalacji elektrycznej zasilającej i sterującej ich podgrzewanie. - Opis stolarki okiennej i drzwiowej jest sprzeczny z częścią rysunkową. Rzuty poszczególnych kondygnacji wykazują konieczność zastosowania drzwi przeciwpożarowych. - Proszę o wskazanie rodzaju materiału z jakiego mają być wykonane te drzwi. - W projekcie uwidoczniono podest z desek kompozytowych. - Proszę o potwierdzenie że element ten jest częścią składową zamówienia. - W projekcie uwidoczniono wyposażenie budynku oraz meble. - Proszę o uszczegółowienie zamówienia z podaniem , które elementy wyposażenia wchodzą w skład zamówienia. - Projekt w opisie architektury i opisie warunków ppoż. jest wzajemnie sprzeczny a opisy te nie współgrają a częścią rysunkową. - Proszę o uszczegółowienie projektu i wskazanie grubości warstw docieplenia ścian zewnętrznych budynku, podanie parametrów technicznych, wskazanie w części rysunkowej, które ściany maja być docieplane styropianem oraz które ściany mają być docieplane wełną. - Projekt wskazuje rozwiązanie wykończenia posadzek z płytek ges lub paneli. - Proszę o wskazanie projektowe, które posadzki mają być wykonane z płytek a które z paneli oraz podanie parametrów technicznych dla materiałów jakie należy zastosować do ich wykonania. - Projektant dla wykonania warstw posadzkowych przewidział wykonanie podkładu betonowego grubości 5 cm. Podkład nie zbrojony. Normowe odchyłki wykonania podkładu betonowego uniemożliwiają wykonanie warstw posadzkowych. - Proszę o uzupełnienie projektu i wskazanie warstwy wyrównującej dla wykonania posadzek z płytek lub paneli. - Projekt w swym opisie przewiduje wykonanie tynku cementowo wapiennego oraz gładzi gipsowych. - Proszę o potwierdzenie że elementy te należy wykonać zgodnie z tym opisem i doliczyć w cenie oferty. - W opisie projektu – instalacje sanitarne przewidziano system sterowania temperaturą ogrzewania odrębny dla poszczególnych pomieszczeń. - Proszę o uszczegółowienie projektu poprzez wskazanie, które pomieszczenia mają być wyposażone w taki system oraz przekazanie dokumentacji projektowej w tym zakresie. - W dokumentacji projektowej zapisano że przyłącza wody, gazu, oraz kanalizacji sanitarnej mają być wykonywane według odrębnego opracowania projektowego. Zamawiający nie dołączył do postępowania przetargowego tych opracowań. - Proszę o potwierdzenie że roboty w zakresie tych przyłączy nie są częścią zamówienia. - W opisie projektu instalacji sanitarnej nie podano średnicy komina spalinowego. - Proszę o uzupełnienie projektu. - W przedmiarze dołączonym do postępowania, trzykrotnie zaniżono ilość ścian konstrukcyjnych budynku. Zaniżono ilość materiałów dociepleniowych. Nie wyliczono ścian fundamentowych. Nie wyliczono wielu projektowanych urządzeń. Zaniżono obmiary robót dla instalacji elektrycznej a część instalacji w ogóle pominięto, zaniżono obmiar instalacji sanitarnej i pominięto projektowane urządzenia, pominięto wiele robót budowlanych wykończeniowych. Zamawiający na podstawie tak nieprawidłowego przedmiaru robót oszacował wartość inwestycji. - Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający przewiduje zwiększyć kwotę jaką zamierzał przeznaczyć na wykonanie zadania Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ad.1) Tak, element będzie wykonywany. Należy wykonać chudy beton – zgodnie z projektem technicznym- konstrukcja - przekrój rys. K1A. Ad.2) Pod płytą fundamentową należy zastosować standardową izolację przeciwwodną. Ad.3) Na przekrojach została pokazana całkowita grubość warstw posadzek parteru i piętra. W opisie do projektu budowlanego podano warstwy posadzek na gruncie i na stropach parteru. Ze względu na brak projektu wykonawczego, podano jedynie rodzaj materiałów z określeniem minimalnych grubości, które należy zachować. Np. grubość wylewki o wartości minimalnej wynoszącej 5cm należy dostosować do rodzaju materiału wykończeniowego i sposobu ułożenia tj. płytki (o różnych grubościach) na warstwie kleju o różnych grubościach lub podkładu pod podłogi panelowe. W związku z powyższym grubość wylewki może się zwiększyć, ale nie może być mniejsza niż 5cm. Wylewki w pomieszczeniach z kratkami ściekowymi będą mieć różną grubość . Do wyceny należy przyjąć średnią grubość warstwy wylewki 5-7 cm. Wylewki należy zazbroić siatką fi 3 co 10cm. Ad.4) W opisie jest napisane jak zbrojone są ściany fundamentowe Ø 12 co 20x20cm), a pręty do zbrojenia ścian fundamentowych są ujęte w wykazie stali do rys.K1A - punkt 56 - ściany fundamentowe - F1i 12 - 2900,00 mb. Docieplenie ścian fundamentowych styropianem EPS200 gr. 20cm. Ad.5) Izolacja pozioma zaznaczona jest na przekrojach (ze względu na skalę projektu budowlanego oznaczona podwójną kreską) i musi być wykonana. Ad.6) Nie ma rozróżnienia graficznego ponieważ wszystkie ściany mają być murowane. Ad.7) Sufity podwieszone modułowe z płyt z wełny mineralnej laminowanej na konstrukcji aluminiowej montowane we wszystkich pomieszczeniach na I piętrze budynku. Natomiast na parterze budynku nie montujemy sufitów podwieszanych. Ad.8) Zabezpieczenie ścian attykowych standardowe z blachy ocynkowanej o gr. 1mm malowanej proszkowo na kolor zgodny z kolorem attyk, ściany attyk murowane z cegły pełnej kl. 15 na zaprawie M5 ocieplone obustronnie styropianem EPS100. Ad.9) Nie ma niezgodności. W opisie podano minimalną grubość warstwy izolacyjnej stropodachu , którą należy zachować pod wpustami. Ze względu na spadki umożliwiające spływ wody do wpustów dachowych, grubość warstwy izolacyjnej w różnych miejscach jest różna i może sięgać 80cm, co pokazano na przekrojach w części rysunkowej. Ad.10) Otwory są wyposażone w stolarkę okienną. Jest ona ujęta w zestawieniu stolarki. W załączeniu zestawienie z dopiskiem, które okna są zlokalizowane w wieży. Ad.11) Świetliki mają być wykonane. Świetliki w formie pasm świetlnych. łukowych o maksymalnych wymiarach podanych na rzucie piętra i dachu wykonane z aluminium i poliwęglanu, NRO. Ad.12) Wpusty nie będą podgrzewane, Należy zwrócić uwagę na wykonanie odwodnienia dachu zgodnie ze sztuką budowlaną z zastosowaniem systemy odwodnienia awaryjnego w postaci np. tzw. rzygaczy. Ad.13) Nie ma sprzeczności. Drzwi przeciwpożarowe są opisane zarówno na rzutach kondygnacji, jak i w zestawieniu. Ad.14) Tak – ten element jest częścią składową zamówienia. Ad.15) Umeblowanie zostało pokazane na rysunkach ze względu na wymogi zakresu projektu budowlanego. Umeblowanie nie wchodzi w skład zamówienia. W skład zamówienia wchodzi jedynie wyposażenie instalacyjne. Ad.16) Nie ma sprzeczności. Zarówno w opisie architektonicznym jak i p/poż. podano, że ściany mają być ocieplone styropianem, a jedynie części ścian oznaczone jako REI60 (ściany oddzielenia pożarowego) należy wykonać z wełny mineralnej. Te fragmenty ścian oznaczono na rzutach kondygnacji opisem REI60 i dodatkowo pokazano ich zasięg czerwoną kreską. Ad.17) W pomieszczeniu nr 2 na parterze (gabinet/ sołtysówka) oraz na piętrze w pom. nr 2 (sala konferencyjna) i 11 (sala rekreacyjna) o łącznej pow. 252,27m2 należy położyć panele podłogowe natomiast w pozostałych pom. o łącznej pow. 970,60m2 należy wykonać posadzki z płytek ceramicznych. Parametry techniczne przyjąć zgodnie z przeznaczeniem pomieszczeń i jak do budynku użyteczności publicznej. Ad.18) Na przekrojach została pokazana całkowita grubość warstw posadzek parteru i piętra. W opisie do projektu budowlanego podano warstwy posadzek na gruncie i na stropach parteru. Ze względu na brak projektu wykonawczego, podano jedynie rodzaj materiałów z określeniem minimalnych grubości, które należy zachować. Np. grubość wylewki o wartości minimalnej wynoszącej 5cm należy dostosować do rodzaju materiału wykończeniowego i sposobu ułożenia tj. płytki (o różnych grubościach) na warstwie kleju o różnych grubościach lub podkładu pod podłogi panelowe. W związku z powyższym grubość wylewki może się zwiększyć, ale nie może być mniejsza niż 5cm. Wylewki w pomieszczeniach z kratkami ściekowymi będą mieć różną grubość . Do wyceny należy przyjąć średnią grubość warstwy wylewki 5-7 cm. Wylewki należy zazbroić siatką fi 3 co 10cm. Ad.19) We wszystkich pomieszczeniach należy wykonać tynki cementowo –wapienne. Ad.20) Projektantowi chodziło o termostaty grzejnikowe. Ad.21) Przyłącza nie są częścią zamówienia. Ad.22) Zaprojektowano 2 kotły w układzie kaskadowym . Każdy kocioł posiada króćce spalinowe 100/150. Należy wykonać wspólny system koncentryczny odprowadzenia spalin 150/200. Ad.23) Prace należy wykonać zgodnie z projektem technicznym budowlanym, wiedza techniczna i sztuka budowlaną natomiast przedmiar stanowi jedynie pomoc przy opracowaniu wyceny. Zamawiający nie dzień 14.06.2022r. nie wie czy będzie mógł zwiększyć kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Na stronie prowadzonego postępowania w folderze pn: „Załączniku do odpowiedzi z dnia 14.06.2022r.”zamieszczono uzupełnienie dokumentacji.

...............................................