Kraków dnia: 2024-09-23

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-486/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (9)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Przystosowanie pawilonów C-1/C-2 do aktualnych przepisów przeciwpożarowych na terenie AGH w Krakowie. DE-dzp.272-468/24” – znak sprawy DE-dzp.272-468/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:

Pyt.: Proszę o informację w jaki sposób należy podłączyć moduły awaryjne w oprawach oświetlenia podstawowego do systemu monitoringu DATA 2 firmy TM Technologie w portierni bud. C1, skoro producent systemu DATA 2 nie ma w ofercie certyfikowanych przez CNBOP modułów oświetlenia awaryjnego monitorowanych przez system DATA-2, oraz nie ma na rynku certyfikowanej oprawy z ww. modułem współpracującej z systemem DATA-2.

Odp.: Zamawiający informuje że należy wycenić niezależną centralę monitorowania opraw awaryjnych, kompatybilną z wycenianymi oprawami awaryjnymi, która ma możliwość podpięcia laptopa lub stanowiska stacjonarnego do podglądu stanu systemu – wymagane zapewnienie oprogramowania wraz z licencją. System DATA 2 oraz oprawy firmy TM Technologie są rozwiązaniem przykładowym i należy je traktować jako rozwiązanie przykładowe.