Kraków dnia: 2025-10-30

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-DE-zp.272-637/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Przystosowanie pawilonu U-11 AGH w Krakowie do aktualnych przepisów ppoż. - KC-DE-zp.272-637/25” – znak sprawy KC-DE-zp.272-637/25.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1: Czy system sygnalizacji pożarowej ma być podłączony i zwizualizowany w posiadanym przez uczelnię systemie GEMOS? Jeśli tak to prosimy o przesłanie wytycznych w tym zakresie oraz podanie wersji posiadanego systemu przez uczelnię GEMOS Odpowiedź 1: Zamawiający informuje, że w zakresie podłączenia do systemu Gemos należy wycenić wykonanie połączenia światłowodowego z bud. U-11 do bud. A-3. W wycenie należy uwzględnić ułożenie wraz z materiałem kabla światłowodowego 12 włókien SM o długości 3km wraz z pachpanel'em i kasetą światłowodową 1szt. oraz wszystkimi niezbędnymi do komunikacji elementami tj.: wkładką światłowodową 1 szt. media konwerter (światło->miedź) 1szt. Kabel należy doprowadzić, istniejącą kanalizacją teletechniczną, do serwerowni zlokalizowanej w budynku A-3 (wysoki parter) i zakończyć (wszystkie włókna) na pachpanel'u światłowodowym w istniejącej szafie RACK. Szczegóły i wytyczne podłączenia światłowodu do systemu GEMOS Zamawiający umieszcza pod linkiem https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/dr/dp/2025/zp-637-25/ w folderze Uzupełnione pn. ,,Trasa_Światłowodu_GEMOS''. Pytanie 2: Czy jeśli system SSP ma być zwizualizowany w systemie GEMOS to należy przewidzieć dokupienie licencji na elementy systemu pożarowego? Jeśli tak to ile, w jakim zakresie? Odpowiedź 2: Zamawiający informuje, że w zakresie posiadanego przez Uczelnię systemu GEMOS należy wycenić jedynie wykonanie podłączenia światłowodowego bez wizualizacji i dodatkowych licencji. W wycenie należy uwzględnić ułożenie wraz z materiałem kabla światłowodowego 12 włókien SM o długości 3km wraz z pachpanel'em i kasetą światłowodową 1szt. oraz wszystkimi niezbędnymi do komunikacji elementami tj.: wkładką światłowodową 1 szt. media konwerter (światło->miedź) 1szt. Kabel należy doprowadzić, istniejącą kanalizacją teletechniczną, do serwerowni zlokalizowanej w budynku A-3 (wysoki parter) i zakończyć (wszystkie włókna) na pachpanel'u światłowodowym w istniejącej szafie RACK. Szczegóły i wytyczne podłączenia światłowodu do systemu GEMOS Zamawiający umieszcza pod linkiem https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/dr/dp/2025/zp-637-25/ w folderze Uzupełnione pn. ,,Trasa_Światłowodu_GEMOS''. Pytanie 3: Czy system SSP ma być wyposażony w sygnalizatory optyczno-głosowe? a) Jeśli tak to prosimy o aktualizację bilansu i podanie wymaganej dla sygnalizatorów optyczno-głosowych ilości modułów BX-IOM b) Jeśli tak to czy sygnalizatory optyczno-głosowe powinny być ze sobą zsynchronizowane? Jeśli tak, to w jaki sposób? Odpowiedź 3: Zamawiający informuje, że system SSP ma być wyposażony w sygnalizatory optyczno-głosowe.

Zamawiający umieszcza zaktualizowany bilans w folderze „Uzupełnione” pn. „Zał.7” pod linkiem: https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/dr/dp/2025/zp-637-25/.

W wycenie należy uwzględnić 8 szt. modułów BX-IOM.

Zamawiający informuje, że sygnalizatory optyczno-głosowe należy ze sobą zsynchronizować. Synchronizację należy wykonać z podziałem na strefy pożarowe. W związku z koniecznością synchronizacji w wycenie należy, dla sygnalizatorów, przyjąć przewód pięciożyłowy HLGs5x1,5mm2 zamiast HLGs 3x1mm2.